Leistungsbeschreibung Gaswarnanlage:

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

1	.....	CO-Computermeßsystem Maile CMS-CO-300 gemäß VDI 2053		
		Alarmschwellen:3 + 1 Hupe (pro Alarmgruppe)
		Alarmgebung:bei Überschreitung der Halbstundenmittelwerte.
		(40, 80, 100 ppm CO) Einstellwerte können kundenspezifisch eingestellt werden.
		Alarmgruppen:1 Gruppe (Option auf 6 Gruppen)
		Meßstellen:bis zu 32 Stück (Typ:MF-CO-300)
		Bauform:19"-Einschubtechnik eingebaut in
		Baugruppenträger EGR 84/3 (3HE/84TE) 
		Anzeige:LCD-Display beleuchtet / LED-Anzeige
		Netzanschluß:230 V AC / 50 Hz 
		Halbstunden-Mittelwertbildung
		- Interface RS 232 (Druckerschnittstelle)
		- Selbstdiagnose bei Meßbereichsunterschreitung
		- Fehlerdiagnose
		- 19” Baugruppenträger fertig verdrahtet für Schaltschranktüreinbau
		- Datenspeicher für ca. 4000 Daten wie z.B. Datum, Uhrzeit, Fühler-Nr., Alarmgruppe, usw.
		Verdrahtung:- 3-Draht Busleitung, als Ringleitung von Meßfühler zu Meßfühler, 
		oder sternförmige Verdrahtung.
		Prüfzeugnis:  TÜV 09-93-0112
			maile Typ: CMS-CO-300
		Bezugsquelle:
			TechVertrieb+Service Wolfram GmbH
			Siedlungsstr. 8
			91230  Happurg
			Tel:  09151/823140  -  Fax: 09151/823142

2	.....	Notstromversorgung, bestehend aus Netz- und Ladegerät mit eingebautem 
		Akku, zur Überbrückung der Anlage (CMS-CO-300) bei Spannungsausfall für ca. 1 Std.
			maile Typ: NNL-E12

3	.....	Wandgehäuse 3-teilig, Geräteteil ausschwenkbar mit verschließbarer Acrylglastüre, 
		Schutzart IP 54 (BxHxT) ... mm x ... mm x ... mm
			maile Typ: WGR ... /84

4	.....	Sichtfenster für Baugruppenträger, abschließbar, bei Schaltschranktüreinbau,
		(BxHxT) ... mm x ... mm x ... mm
			maile Typ: SF ... /84

5	.....	 Relaisausgangsbaugruppe, für 3 Alarmschwellen und 1 Hupenanschluß
		(4 Relais) zur Erweiterung der Anlage auf max. 6 Alarmgruppen mit freier 
		Zuordnungsmöglichkeit der Meßfühler.
			maile Typ: AG-N

6	.....	maile Gasmeßfühler zur Erkennung von Kohlenmonoxid
		Meßprinzip: elektrochemische Zelle
		Meßgas: Kohlenmonoxid (CO)
		Meßbereich: 0 - 300 ppm CO
		Meßsignal: digital
		Gehäuse: Aluminium 
		Maße: 80x82x54 mm
		Versorgung: über Zentrale 
		Schutzart: IP 40
			maile Typ: MF CO-300

7	.....	Meßfühlerkabel, für die Verdrahtung von Einschub und Meßfühler, 
		abgeschirmt für CO-Warnanlagen.
			maile Typ: MKA 4-1

		Leitungsverlegung = bauseits

8	.....	Moderne Piktogramm-Warnleuchte (Motoren abschalten, Garage verlassen)
		Grundkörper Acrylglas, Leuchtmittel LED, Lebensdauer bis 50.000 h, 
		Anschlußkasten mit1 mtr. Anschlußleitung, mit Notstromversorgung, 
		Akku im Anschlußkasten, Notstrombetrieb mind. 1h, 230 V AC, Leistungsaufnahme 5 VA.
			maile Typ: WTR-7 Piktogramm

9	.....	Signalhupe(n) als akustisches Signal
		Schalldruck:110 db (A), Einschaltdauer:100% ED
		Spannung:230 V AC, Maße: 130x84x55 mm, Schutzart:IP 54
			maile Typ:SHU-220

10	.....	Inbetriebnahme der vorstehenden CO-Warnanlage, durch den maile-Kundendienst, 
		nach bauseits erfolgter Installation. Ausstellen eines Prüfprotokolles und Einweisung 
		des Betreiberpersonals, einschließlich Prüfgas und erforderliche Prüfgeräte.

10.1	.....	Montage der Komponenten im Rahmen der IB

10.2	.....	Anschluß der bauseits verlegten Leitungen im Rahmen der IB

11	.....	Wartung der vorstehenden CO-Warnanlage 1 x jährlich, Kalibrierung der Meßfühler
		auf die geforderten Werte, Prüfsiegel, Prüfprotokoll, einschließlich Fahrtkosten, 
		Prüfgas und erforderliche Prüfgeräte. ohne Erstzteile und Reparaturleistungen.