Leistungsbeschreibung Gaswarnanlage:

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

1	.....	CO-Computermeßsystem Maile CMS-CO-300 K gemäß VDI 2053
		Alarmschwellen:3 + 1 Hupe (pro Alarmgruppe)
		Alarmgebung:bei Überschreitung der Halbstundenmittelwerte.
		(40, 80, 100 ppm CO) Einstellwerte können kundenspezifisch eingestellt werden.
		Alarmgruppen:1, erweiterbar auf 2 (Option)
		Meßstellen:bis zu 8/16 Stück (Typ:MF-CO-300)
		Bauform: Kunststoff-Wandgehäuse 
		Anzeige:LCD-Display beleuchtet / LED-Anzeige
		Netzanschluß:230 V AC / 50 Hz 
		weitere Merkmale:- Halbstunden-Mittelwertbildung
		- Interface RS 232 (Druckerschnittstelle)
		- Selbstdiagnose bei Meßbereichsunterschreitung
		- Fehlerdiagnose
		- frei wählbare Zuordnung der Meßstellen in Gruppen  (max. 6 Gruppen)
		- Datenspeicher für ca. 4000 Daten wie z.B. Datum, Uhrzeit, Fühler-Nr., Alarmgruppe, usw.
		- Umschaltung von Halbstundenmittelwert auf Momentanwertmessung
		Verdrahtung:- 3-Draht Busleitung, als Ringleitung von Meßfühler zu Meßfühler, 
		oder sternförmige Verdrahtung.
		Prüfzeugnis:  TÜV 09-93-0112
			maile Typ: CMS-CO-300 K/......
		Bezugsquelle:
			TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
			Siedlungsstr. 8              91230  Happurg
			Tel:  09151/823140  -  Fax: 09151/823142

2	.....	Notstromversorgung, bestehend aus Netz- und Ladegerät mit eingebautem 
		Akku, zur Überbrückung der Anlage (CMS-CO-300) bei Spannungsausfall für ca. 1 Std.
			maile Typ: NNL-E/K

3	.....	maile Gasmeßfühler zur Erkennung von Kohlenmonoxid in Tiefgaragen.
		Meßprinzip: elektrochemische Zelle
		Meßgas: Kohlenmonoxid (CO), Meßbereich: 0 - 300 ppm CO
		Meßsignal: digital, Gehäuse: Aluminium 
		Maße: 80x82x54 mm, Versorgung: über Zentrale 
		Schutzart: IP 40
			maile Typ: MF CO-300

4	.....	Spezial-Meßfühlerkabel, flexibel, abgeschirmt für CO-Warnanlagen.
			maile Typ: MKA 4-1

		Leitungsverlegung = bauseits

5	.....	Moderne Piktogramm-Warnleuchte (Motoren abschalten, Garage verlassen)
		Grundkörper Acrylglas, Leuchtmittel LED, Lebensdauer bis 50.000 h, 
		Anschlußkasten mit1 mtr. Anschlußleitung, mit Notstromversorgung, 
		Akku im Anschlußkasten, Notstrombetrieb mind. 1h, 230 V AC, Leistungsaufnahme 5 VA.
			maile Typ: WTR-7 Pik

6	.....	Signalhupe(n) als akustisches Signal
		Schalldruck:100 db (A),
		Einschaltdauer:100% ED
		Spannung:230 V AC
		Maße: 130x84x55 mm
		Schutzart:IP 54
			maile Typ:SHU-220

10	.....	Inbetriebnahme der vorstehenden CO-Warnanlage, durch den maile-Kundendienst, 
		nach bauseits erfolgter Installation. Ausstellen eines Prüfprotokolles und Einweisung 
		des Betreiberpersonals, einschließlich Prüfgas und erforderliche Prüfgeräte.

10.1	.....	Montage der Komponenten im Rahmen der IB

10.2	.....	Anschluß der bauseits verlegten Leitungen im Rahmen der IB

11	.....	Wartung der vorstehenden CO-Warnanlage 1 x jährlich, Kalibrierung der Meßfühler
		auf die geforderten Werte, Prüfsiegel, Prüfprotokoll, einschließlich Fahrtkosten, 
		Prüfgas und erforderliche Prüfgeräte. ohne Erstzteile und Reparaturleistungen.