Leistungsbeschreibung Gaswarnanlage:

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

01		Stationäres Gaswarnsystem zur Überwachung von toxischen oder
		brennbaren Gasen im Bereich Heizungsanlagen nach AMEV Richtlinie 3.5.7
		Das Gaswarnsystem ist zugelassen nach UVV-Gase und Ex-Richtlinien.
		Die Zulassungsnummer (PFG-Nummer) ist nachzuweisen.
		Der Ausschreibung liegt das Fabrikat maile zugrunde.
		Bezugsquelle:   TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
		                           Siedlungsstr. 8               91230  Happurg
		                           Tel: 09151/823140           Fax: 09151/823142
		Baugruppenträger komplett verdrahtet für insgesamt 12 St. 19"-Einschübe,
		zur Aufnahme der Gaswarneinschübe, inklusive Blindplatten, funktionsfähig.
		Zum Einbau in bestehenden Schaltschrank oder in Wandgehäuse WGR 3 / 84.
		maile Typ: EGR 84/3

02		Wandgehäuse 3-teilig, Geräteteil ausschwenkbar mit verschließbarer 
		Acrylglastür, Schutzart IP 54. 
		maile Typ: WGR 3/84

03		Gaswarneinschub, Microprozessortechnik, mit DMT Prüfnummer: PFG-Nr: 41300300
		2-stufige Ausführung, mit Verriegelung und Alarmspeicher, mit Drahtbruch- 
		und Kurzschlußerkennung sowie Netzausfall-Logik (Einschalt-Alarm-Unterdrückung!)
		Alarmschwelle für Voralarm- und Hauptalarm getrennt einstellbar von 0-100% UEG.
		- Spannungsversorgung:230 V AC, 50/60 Hz
		- Anzeige:1 LED grün: Betrieb / 1 LED gelb: Störung / je 1 LED rot: AL1,  AL2
		- Schaltkontakte:je 1 potentialfreier Ausgangskontakt
		für Betrieb/Alarm 1, Betrieb/Alarm 2 und Störung 
		Schaltleistung: 230 V / 5 A / 1000 VA
		Alarmschwellen: stufenlos einstellbar von 0-100% UEG
		maile Typ: GW 21 ER-DK-PFG

04		Sammelalarm mit Hupenreset, 19" Einschub zum Verschalten der Einzel-
		signale und zum Ansteuern eines exteren Signalgebers über einen vorzeitig 
		quittierbaren potentialfreien Relaisausgang.
		Schaltkontakte: DK, Anlagenstörung
		Alarm 1 (Voralarm selbstlöschend)
		Alarm 2 (Hauptalarm speichernd)
		HR Anschluß für ext. Hupe
		maile Typ: HR-E

05		Alarmverdoppelung der Ausgangskontakte A1, A2, 
		zur Aufschaltung der Meldungen auf GLT
		maile Typ: AV 1

06		Schlüsseltaster-Einschub zur Überbrückung der Warnanlage in Sonderfällen,
		mit Kontrollampe. (Z.B.: keine Alarmausgabe bei Wartungsarbeiten).
		maile Typ: SS1-E

07		Notstromversorgung mit Ladegerät in 19"-Ausführung, stabilisiert, 12 V DC 
		inklusive Akku zur Versorgung der Gaswarnanlage bei Netzausfall oder 
		starken Spannungsschwankungen.
		maile Typ: NNL-E12

08		Elektronische Gasmeßfühler, für R 12
		mit Drahtbruch- und Kurzschlußsicherung und Sinterfilter,
		Meßprinzip : Halbleiter
		maile Typ: MF 33-I-DK

09		Elektronische Gasmeßfühler, für R22
		mit Drahtbruch- und Kurzschlußsicherung und Sinterfilter,
		Meßprinzip : Halbleiter,
		maile Typ: MF 34-I-DK

10		Elektronische Gasmeßfühler, für R134 A und Sondergase
		mit Drahtbruch- und Kurzschlußsicherung und Sinterfilter,
		Meßprinzip : Halbleiter,
		maile Typ: MF 35-I-DK

11		Elektronische Gasmeßfühler, für NH3 (Ammoniak)
		mit Drahtbruch- und Kurzschlußsicherung und Sinterfilter,
		Meßprinzip : Halbleiter,
		maile Typ: MF 40-I-DK

12		m Spezial-Meßfühlerkabel, mehradrig für die Verdrahtung von 
		Zentraleinheit und Meßfühler, flexibel, abgeschirmt.
		maile Typ: MKA 3-1

13		Signalhupe 112 db (A), 230 V, 50 Hz, IP 20 für Innenräume.
		maile Typ: HU 220

14		Warnleuchte "Gasalarm", blinkend (240x80x70 mm),
		230 V, 50 Hz, IP X4 (f. innen und außen)
		maile Typ: WTR-220 B

15		Inbetriebnahme der vorstehenden Gas-Warnanlage, durch den maile-Kundendienst, 
			nach bauseits erfolgter Installation, Ausstellen eines Prüfprotokolles und Einweisung 
			des Betreiberpersonals, einschließlich Prüfgas und erforderliche Prüfgeräte.

15.1			Montage der Gaswarnkomponenten im Rahmen der IB

15.2			Anschluss der Gaswarnkomponenten im Rahmen der IB