Leistungsbeschreibung Gaswarnanlage:

01		Stationäres Kompakt-Gaswarnsystem zur Überwachung von 
		brennbaren Gasen im Bereich Heizungsanlagen nach AMEV Richtlinie 3.5.7
		Das Gaswarnsystem ist zugelassen nach UVV-Gase und Ex-Richtlinien.
		Die Zulassungsnummer (PFG-Nummer) ist nachzuweisen.
		Der Ausschreibung liegt das Fabrikat maile zugrunde.
		Bezugsquelle:  TechVertrieb+Service  Jürgen Wolfram
		                         Siedlungsstr. 8              91230  Happurg
		                         Tel:  09151/823140  -     Fax: 09151/823142
		maile-Kompakt-Gaswarngerät, 2-stufig, für ........... Meßstelle(n)
		im Kunststoffgehäuse mit Acrylglasabdeckung,
		grüne Betriebskontrollampen je Meßstelle,
		2 gelbe Kontrollampen für Anlagenstörung je Meßstelle,
		(Drahtbruch- und  Kurzschlußkontrolle der Meßfühler),
		2 rote Kontrollampen für Alarmmeldung je Meßstelle (A1, A2),
		je 1 potentialfreier Schaltkontakt für AL1, AL2, Störung, Betrieb/Alarm,
		belastbar: 1100 VA (230 V, 5 A),
		Alarmspeicher und Entriegelungstaste,
		Voralarm selbstlöschend, Hauptalarm speichernd,
		Integrierte Netzausfallogik.
		maile Typ: GW .......Z-R-DK+HR1		

02		Schlüsselschalter zur Überbrückung der Anlage in Sonderfällen,
		z.B. bei Wartungsarbeiten. (Keine externe Alarmausgabe).
		maile Typ: SS-1		
		
03		Elektronische(r) Gasmeßfühler, für Erdgas / Flüssiggas *)
		mit Drahtbruch- und Kurzschlußsicherung,
		Meßprinzip : Halbleiter / Warmetönung *)
		Maße: 82x82x57 mm (BxHxT)
		maile Typ: MF  -DK		

04		Magnetventil / Motorventil *), DVGW-geprüft,
		zum Absperren der Hauptgasleitung,stromlos geschlossen,
		Flanschanschluß / Gewindeanschluß *)
		Größe: DN / RP : ..........................
		Einbau: Magnetkopf senkrecht stehend
		Eingangsdruck max. ....................... mbar
		maile Typ: 		

05		m Spezial-Meßfühlerkabel, mehradrig für die Verdrahtung von 
		Zentraleinheit und Meßfühler, flexibel, abgeschirmt.
		Leitungsverlegung erfolgt bauseits
		maile Typ: MKA 3-1		

06		Signalhupe 90 db (A), 230 V, 50 Hz, IP 20 für Innenräume.
		maile Typ: HU 220		

07		Warnleuchte "Gasalarm", blinkend (240x80x70 mm)
		230 V, 50 Hz, IP X4 (f. innen und außen)
		maile Typ: WTR-220 B		

08		Notaustaster m. Schlagscheibe, zum Abschalten des Magnetventils
		im Gefahrenfall, IP 44
		maile Typ: NA-44		

09		Montage der Komponenten, Anschluß der bauseits verlegten Leitungen,
		Inbetriebnahme, Vor-Ort-Kalibrierung mit Prüfgas, Einweisung		

10		Kundendienst im ersten Betriebsjahr, einmalige Ausführung, 
		nach VDMA-Richtlinien, ohne Ersatzteile und Reparaturleistung		

11		Notstromversorgung als separates Kompaktgerät zur Wandmontage,
		bestehend aus Netz- und Ladegerät mit eingbautem Akku, zur 
		Überbrückung der Gaswarnanlage bei Netzausfall für ca. 1 Std.
		maile Typ: NNL-12		

		*) Nichtzutreffendes bitte streichen