Leistungsbeschreibung Gaswarnanlage:
				Schätzkosten
Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

01	.....	Stationäres Kompakt-Gaswarnsystem zur Überwachung des 
		Sauerstoffgehalts in der Umgebungsluft.
		Die Zulassungsnummer (PFG-Nummer) ist nachzuweisen.
		Der Ausschreibung liegt das Fabrikat maile zugrunde.
		Bezugsquelle:  TechVertrieb+Service  Wolfram GmbH
		                         Siedlungsstr. 8              91230  Happurg
		                         Tel:  09151/823140  -     Fax: 09151/823142
		maile-Kompakt-Gaswarngerät, 2-stufig, für....... Meßstelle(n)
		im Kunststoffgehäuse mit Acrylglasabdeckung,
		grüne Betriebskontrollampen je Meßstelle,
		2 gelbe Kontrollampen für Anlagenstörung je Meßstelle,
		(Drahtbruch- und  Kurzschlußkontrolle der Meßfühler),
		2 rote Kontrollampen für Alarmmeldung je Meßstelle (A1, A2),
		je 1 potentialfreier Schaltkontakt für AL1, AL2, Störung, Betrieb/Alarm,
		belastbar: 1100 VA (230 V, 5 A),
		Alarmspeicher und Entriegelungstaste,
		Voralarm selbstlöschend, Hauptalarm speichernd,
		Integrierte Netzausfallogik.
		maile Typ: GW ....... Z-R-DK+HR1

02	.....	Alarmverdoppelung der Ausgangskontakte A1, A2, 
		zur Aufschaltung der Meldungen auf GLT
		maile Typ: AV 1

03	.....	Schlüsselschalter zur Überbrückung der Anlage in Sonderfällen,
		z.B. bei Wartungsarbeiten. (Keine externe Alarmausgabe).
		maile Typ: SS-1

04	.....	Elektronische Gasmeßfühler, für Sauerstoff, Alugehäuse,
		mit elektrochemischem Sensor, Meßbereich 0-25 Vol% O2
		mit Drahtbruch- und Kurzschlußsicherung,
		Meßprinzip : el. chem.
		maile Typ: MF O2-DK

05	.....	m Spezial-Meßfühlerkabel, mehradrig für die Verdrahtung von 
		Zentraleinheit und Meßfühler, flexibel, abgeschirmt.
		maile Typ: MKA 3-1

06	.....	Signalhupe 112 db (A), 230 V, 50 Hz, IP 20 für Innenräume.
		maile Typ: HU 220

07	.....	Warnleuchte "Gasalarm", blinkend (240x80x70 mm),
		230 V, 50 Hz, IP X4 (f. innen und außen)
		maile Typ: WTR-220 B

08	.....	Inbetriebnahme der vorstehenden Gas-Warnanlage, durch den maile-Kundendienst, 
			nach bauseits erfolgter Installation, Ausstellen eines Prüfprotokolles und Einweisung 
			des Betreiberpersonals, einschließlich Prüfgas und erforderliche Prüfgeräte.