Leistungsbeschreibung Lüftersteuerung L-TG 3:

Pos	St.	Artikel	EP	GP	        

01	.....	Lüftersteuerung für Tiefgaragen bis 4 kW,
		Bezugsquelle:   TechVertrieb+Service - Wolfram GmbH
		                           Siedlungsstr. 8               91230  Happurg
		                           Tel: 09151/823140           Fax: 09151/823142
		-für zwei Drehstrom-Lüfter bis max. 4kW Einzelleistung
		-im ISO-Gehäuse Schutzklasse 1 “Schutzisoliert”
		-Schutzart IP 54 für feuchte Räume
		-Klemmraum separat zugänglich, Einführung von unten
		-alle Bedien- und Anzeigeelemente hinter transparenter Bedienfeldabdeckung verschließbar angeordnet
		-Bedienanleitung und Anschlussplan unverlierbar auf Frontplatte aufgedruckt
		-wahlweise Anschluss von Druckdosen oder induktiven Gebern zur Keilriemenüberwachung möglich
		-voreilende Auf-Schaltung der Luftklappen zur Vermeidung von Strömungsgeräuschen im Kanalsystem
		-zeitlich versetzter Anlauf bei Einschaltung beider Lüfter
		-Anschluss, Anzeige und Schaltung von vier Feuerschutzklappen

		Steuerfunktionen nach neuester Landesverordnung wie folgt:

		-separate Absicherung und Störumschaltung je Lastkreis Lüfter
		-separate Absicherung und Störumschaltung je Steuerkreis Lüfter
		-Handschaltung für jeden Lüfter
		-Keilriemenüberwachung drahtbruchsicher
		-Automatikbetrieb über eingebaute Uhr
		-automatische Lüfterumschaltung zur Erreichung gleicher Betriebszeiten je Lüfter
		-externe Störmeldung potentialbehaftet und potentialfrei
		-Eingänge zur Aufschaltung von Warnanlagen (CO, BMZ)

		Bestückung mit folgenden Betriebsmitteln:

		2 St. Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung
		2 St. Lastschütz bis 4 kW im AC 3 Betrieb
		1 St. Zeitschaltuhr mit Tagesscheibe mit viertelstündiger Schaltfolge
		1 St. Steuerschalter “Betriebsart” für Hand – Aus/Entrieg.-Automatik
		1 St. Steuerschalter “Lüfterfolge” für 1 – 2 – 1 + 2 – 1/2 
		4 St. Meldeleuchten “Feuerschutzklappe” – Dauerlicht
		2 St. Meldeleuchten “Klappe Auf” – Dauerlicht
		2 St. Meldeleuchten “Betrieb” – Dauerlicht
		2 St. Meldeleuchten “Störung” – Blinklicht
		2 St. Zeitkreise 30 sec. Klappen-Aufschaltung
		2 St. Zeitkreise 90 sec. Anlaufüberbrückung Keilriemen
		1 St. Zeitkreis 10 sec. versetzte Einschaltung Lüfter 1 und 2
		1 St. Schaltlogik für gleiche Lüfter-Betriebszeiten
		1 St. Sammelstörmeldeausgang potentialbehaftet und potentialfrei
		2 St. Steuerausgänge für Klappen “Auf” – “Zu”
		2 St. Steuereingänge für CO-Warnanlagen Stufe 1 und 2
		2 St. Steuereingänge für Keilriemenüberwachung, umschaltbar für Druckdosen oder Initiatoren
		4 St. Steuereingänge FSK umschaltbar für Lüfterabschaltung